###### Перечень основных нештатных ситуаций теплосчетчика и расчет потребленной                 тепловой энергии за время действия нештатной ситуации.

| № НС | Идентификатор НС и настройка по умолчанию | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 00 | с-ПРЦ:1 | Неисправность процессора. Прибор подлежит ремонту |
| 01 | с-ОЗУ:1 | Неисправность ОЗУ Можно попытаться либо просто сбросить сообщение о НС, либо привести настройки прибора в исходное состояние, заново ввести настроечные параметры и осуществить пуск. При повторном появлении неисправности прибор подлежит ремонту. |
| 02 | с-ФЛЭШ:1 | Неисправность флэш - памяти Действия те же, что и при неисправности ОЗУ. |
| 03 | с-ДТЧ:1 | Неправильное назначение датчиков. В базе ошибочно на один и тот же вход назначены датчики разных физических величин. |
| 04 | с-АВВ:1 | Ошибка АВВ. Если данная НС фиксируется постоянно, то прибор подлежит ремонту. |
| 05 | с-Iк01:1 | Ошибка АВВ, токовый вход, канал 1. При исправном приборе эта НС может возникнуть, если перепутана полярность при подключении датчика или датчик неисправен. Если прибор исправен, сообщение о данной НС снимается после отключения соответствующего датчика. |
| 06 | с-Iк02:1 | Ошибка АВВ, токовый вход, канал 2. Смотрите пояснение к НС С-Iк01. |
| 07 | с-Iк03:1 | Ошибка АВВ, токовый вход, канал 3. Смотрите пояснение к НС С-Iк01. |
| 08 | с-Iк04:1 | Ошибка АВВ, токовый вход, канал 4. Смотрите пояснение к НС С-Iк01. |
| 09 | с-Iк05:1 | Ошибка АВВ, токовый вход, канал 5. Смотрите пояснение к НС С-Iк01. |
| 10 | с-Iк06:1 | Ошибка АВВ, токовый вход, канал 6. Смотрите пояснение к НС С-Iк01. |
| 11 | с-Iк07:1 | Ошибка АВВ, токовый вход, канал 7. Смотрите пояснение к НС С-Iк01. |
| 12 | с-Iк08:1 | Ошибка АВВ, токовый вход, канал 8. Смотрите пояснение к НС С-Iк01. |
| 13…20 |  | Зарезервировано |
| 21 | с-Rк:1:1 | Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 1. При исправном приборе эта НС может возникнуть при обрыве цепи или если перепутана полярность при подключении. Для проверки исправности прибора можно подключить по четырехпроводной схеме любое сопротивление подходящего номинала; если прбор исправен, то сообщение о данной НС снимается. |

| № НС | Идентификатор НС и настройка по умолчанию | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 22 | с-Rк:2:1 | Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 2. Смотрите пояснение к НС с-Rк1 |
| 23 | с-Rк:3:1 | Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 3. Смотрите пояснение к НС с-Rк1 |
| 24 | с-Rк:4:1 | Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 4. Смотрите пояснение к НС с-Rк1 |
| 25 |  | Зарезервировано |
| 26 |  | Зарезервировано |
| 27 |  | Зарезервировано |
| 28 |  | Зарезервировано |
| 29 | с-PIC:1 | Неисправность контроллера, обслуживающего импульсные входы. |
| 30 | с-Тайм:1 | Сбой таймера. Возможна потеря данных за час. Следует по архиву НС разобраться, когда произошел сбой, установить точное время и принудительно сбросить НС. При частых появлениях НС прибор подлежит ремонту. |
| 31 | с-Батар:1 | Разряд элемента питания таймера. Прибор подлежит ремонту. |
| 32 | с-РбВМ:1 | Рб больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 037н01 |
| 33 | с-РбНМ:1 | Рб меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 037н01 |
| 34 | с-ТхвВМ:1 | Тхв больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 035н01 |
| 35 | с-ТхвНМ:1 | Тхв меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 035н01 |
| 36 | с-РхвВМ:1 | Рхв больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 036н01 |
| 37 | с-РхвНМ:1 | Рхв меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 036н01 |
| 38 | с-ТнвВМ:1 | Тнв больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 040н01 |
| 39 | с-ТнвНМ:1 | Тнв меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 040н01 |
| 40 | с-У1:0 | Сработала 1-я уставка. См. параметр 041 |
| 41 | с-У2:0 | Сработала 2-я уставка. См. параметр 042 |
| 42 | с-У3:0 | Сработала 3-я уставка. См. параметр 043 |
| 43 | с-У4:0 | Сработала 4-я уставка. См. параметр 044 |
| 44 | С-Скд:1 | Контроль нуля и крутизны датчиков. Устанавливается и снимается, соответственно, при входе в режим контроля датчиков и выходе из него. |
| 45 | Т*-Q/gВМ: 111111111111 | Q/g больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 109 Т*н01 |
| 46 | Т*-Q/gНМ: 111111111111 | Q/g меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 109 Т*н01 |
| 47 | Т*-∆Р1ВМ: 111111111111 | ∆Р1 больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 110 Т*н01 |
| 48 | Т*-∆Р1НМ: 111111111111 | ∆Р1 меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 110 Т*н01 |
| 49 | Т*-∆Р2ВМ: 111111111111 | ∆Р2 больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 110 Т*н02 |
| 50 | Т*-∆Р2НМ: 111111111111 | ∆Р2 меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 110 Т*н02 |
| 51 | Т*-∆Р3ВМ: 111111111111 | ∆Р3 больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 110 Т*н03 |
| № НС | Идентификатор НС и настройка по умолчанию | Пояснение |
| 52 | Т*-∆Р3НМ: 111111111111 | ∆Р3 меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 110 Т*н03 |
| 53 | Т*-РВМ: 111111111111 | Р больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 113 Т*н01 |
| 54 | Т*-РНМ: 111111111111 | Р меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 113 Т*н01 |
| 55 | Т*-ТВМ: 111111111111 | Т больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 114 Т*н01 |
| 56 | Т*-ТНМ: 111111111111 | Т меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 114 Т*н01 |
| 57 | Т*-ОТДХ: 111111111111 | Параметры термодинамических характеристик вне области допустимых значений. Значение температуры и/или давления теплоносителя вне области допустимых значений |
| 58 | Т*-∆Р1/2: 000000000000 | Нет перехода с ∆Р1 на ∆Р2 См. раздел 2.6.2 |
| 59 | Т*-∆Р2/1: 000000000000 | Нет перехода с ∆Р2 на ∆Р1 См. раздел 2.6.2 |
| 60 | Т*-∆Р2/3: 000000000000 | Нет перехода с ∆Р2 на ∆Р3 См. раздел 2.6.2 |
| 61 | Т*-∆Р3/2: 000000000000 | Нет перехода с ∆Р3 на ∆Р2 См. раздел 2.6.2 |
| 62 | Т*-Отсеч: 000000000000 | Отсечка самохода по ∆Р(Q) См. описание датчиков по ссылке 109 Т*н01, 110 Т*н01. |
| 63 | Т*-Р/∆Р: 111111111111 | Отношение Р/∆Р вне диапазона. Измерения по методу переменного перепада давления ведутся при недопустимых условиях. |
| 64 | Т*-GВЫЧ: 111111111111 | G-некорректные вычисления. Ошибка вычислений; проверьте базу данных. |
| 65 | Т*-ОG/∆Р: 111111111111 | Ограничение по G/∆Р. Расход или перепад давления меньше значения ограничения, задаваемого параметром 115. |
| 66 | Т*-Re: 111111111111 | Re-вне диапазона. Измерения по методу переменного перепада давления ведутся при недопустимых условиях. |
| 67 | Т*-Д1ВМ: 111111111111 | Показания Д1 больше верхнего предела (или установлен двухпозиционный сигнал) См. описание датчика по ссылке 122 Т*н01. |
| 68 | Т*-Д1НМ: 111111111111 | Показания Д1 меньше нижнего предела (или установлен двухпозиционный сигнал) См. описание датчика по ссылке 122 Т*н0 |
| 69 | Т*-Д2ВМ: 111111111111 | Показания Д2 больше верхнего предела (или установлен двухпозиционный сигнал) См. описание датчика по ссылке 123 Т*н01. |
| 70 | Т*-Д2НМ: 111111111111 | Показания Д2 меньше нижнего предела (или установлен двухпозиционный сигнал) См. описание датчика по ссылке 123 Т*н0 |
| 71 | Т*-У1: 000000000000 | Сработала 1-я установка. См. параметр 131 Т* |
| 72 | Т*-У2: 000000000000 | Сработала 2-я установка. См. параметр 132 Т* |
| 73 | Т*-У3: 000000000000 | Сработала 3-я установка. См. параметр 133 Т* |
| № НС | Идентификатор НС и настройка по умолчанию | Пояснение |
| 74 | Т*-У4: 000000000000 | Сработала 4-я установка. См. параметр 134 Т* |
| 75 | Т*-У5: 000000000000 | Сработала 5-я установка. См. параметр 135 Т* |
| 76 | Т*-У6: 000000000000 | Сработала 6-я установка. См. параметр 136 Т* |
| 77 | Т*-У7: 000000000000 | Сработала 7-я установка. См. параметр 137 Т* |
| 78 | Т*-У8: 000000000000 | Сработала 8-я установка. См. параметр 138 Т* |
| 79 | Т*-У9: 000000000000 | Сработала 9-я установка. См. параметр 139 Т* |
| 80 | Т*-У10: 000000000000 | Сработала 10-я установка. См. параметр 140 Т* |
| 81 | Т*-Интег: 1111111111111 | Ошибка интегрирования. Ошибка вычислений; проверьте базу данных. |
| 82 | п*-У1:000000 | Сработала 1-я уставка. См. параметр 311п* |
| 83 | п*-У2:000000 | Сработала 2-я уставка. См. параметр 312п* |
| 84 | п*-У3:000000 | Сработала 3-я уставка. См. параметр 313п* |
| 85 | п*-У4:000000 | Сработала 4-я уставка. См. параметр 314п* |